## Slide 1
TE-Impulsausbreitung in einer rotierenden Maschine

## Slide 2
TE-Messung mit unterschiedlichen Sensoren an einer
betriebsgealterten Hochspannungsmaschine
Induktive Kopplung an der Erdleitung
Induktive Kopplung an Schirmerdung
Kapazitive Kopplung an den Klemmen

## Slide 3
Ui
QS
tanmax
TE- und tan  bei beschleunigter elektrischer Alterung

## Slide 4
TE- und tan  thermischer Alterung

## Slide 5
Alterungszyklus:
1 4 10 14 18
TE-Intensität rein thermischer Alterung

## Slide 6
Typische Entladungspattern von Modellspulen

## Slide 7
Vergleich von TE-Kennwerten
gemessen an betriebsgealterten Maschinen

## Slide 8
Beanspruchung der Wicklungsbereiche

## Slide 9
Verlustfaktor- und TE-Kennwerte betriebsgealterter Wicklungen

## Slide 10
Signifikanz von Diagnoseergebnissen

## Slide 11
Ladung nC
1
2
3
4
5
Häufigkeit
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
vorher
nachher
Ertüchtigung des
Glimmschutzsystems
Häufigkeit negativer Entladungen vor und nach
Ertüchtigung des Glimmschutzsystems

## Slide 12
TE-Pattern einer betriebsgealterten Maschine
on-line / off-line bei unterschiedlichen Temperaturen
Off-line, kalt
On-line, kalt
On-line, warm

## Slide 13
Vergleich von TE-Kenngrößen einer on-line Messung
bei kalter und betriebswarmer Maschine
Häufigkeit
Max. Scheinladung
Mittl. Scheinladung
Häufigkeit
Max. Scheinladung
Mittl. Scheinladung
Warme
Maschine
Kalte
Maschine